梓潼县人民医院

空调管路改造采购项目

项目编号：梓人医竞（2026）001号

竞争性磋商文件

梓潼县人民医院

2026年1月

第一章 磋商邀请

梓潼县人民医院拟对空调管路改造采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：空调管路改造采购项目

3、项目编号：梓人医竞（2026）001号

4、采购内容：详见项目内容及其他商务要求。

5、项目预算（人民币）：100000元（大写：壹拾万元整）。

注：本次报价分为2次报价，第1次报价响应文件报价不得超过招标控制价，第2次现场报价不得高于第1次响应文件报价,否则作为废标处理。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

需要满足的一般资格要求:

(一)具有独立承担民事责任的能力:

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特殊资质要求：施工方必须具备有效的安全生产许可证（提供复印件并加盖鲜章）。

三、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

五、实质性要求：本磋商文件中“★"要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。

六、其他说明：本磋商文件所称的“以上"、“以下"、“内"、“以内”、“超过”、“少于"、"不少于"包括本数:所称的“不足”、“低于”、"不低于"不包括本数。

七、获取磋商文件方式

梓潼县人民医院官网自行下载。

八、报名时间及方式

1.报名截止时间：2026年1月30日17：00。

2.报名方式：

现场报名：报名地址，绵阳市梓潼县文昌镇金牛大道中段200号，梓潼县人民医院，后勤保障医学装备科。

电话报名：13108197722，联系人：韩先生。

九、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件均须提供正本一份，副本二份，按序左侧胶装，每页加盖公司印章，需用档案袋密封，封装袋上注明公司及项目名称，加盖公司鲜章。

2.响应文件（密封）递交截止时间：2026年1月26日

10：00（北京时间）

3.递交地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

4.响应文件开启时间：2026年1月26日10：00（北京时间）。

5.磋商地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

十、评审方法：综合评分法。

十一、成交通知书的发放

我院向本项目成交单位发出成交通知书，成交单位应在 7个工作日内与采购人签订合同。

十二、联系方式：

地址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联系人：杨先生

联系电话：0816-8212147

监督人：周女士

联系电话：0816-8223568

- 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目技术要求及配置清单

| 序号 | 项目清单 | 单位 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调管路改造 | / | 1 | - 冷冻水循环系统管道：楼道长度约200米，设计水流量6-8吨/小时，含管道更换/改造、保温、支架安装、清洗试压等； - 风机盘管前端：80台风机盘管前端改造，含Y型过滤器、电动两通阀、温控器安装及调试。 |

★二、服务要求：

（一）施工时间要求：

1.施工必须在医院规定的非诊疗高峰期进行，通常为夜间20:00至次日6:00。

2.节假日可适当延长施工时间，但需提前3天报医院审批。

★（二）院感控制要求：

1.施工区域必须采用硬质材料全封闭隔离。

2.设置独立的施工人员进出通道，与医疗区域完全分离。

3.每日施工前后必须进行环境清洁。

4.消毒产生粉尘的作业必须配备高效除尘设备。

★（三）安全文明施工要求：

1.严格遵守医院安全管理制度。

2.施工噪音控制在55分贝以下。

3.医疗废物与施工垃圾分开收集处理。

4.涉及动火动焊与有限空间作业的，需提前向采购人保卫科报备，获准后在采购人监督下进行施工。

★（四）技术规范要求：

1.本项目应满足本技术规格所列出的国家有关标准、规范和未列出的国家有关标准、规范的各项要求。

- 2.供应商承诺项目全部设施、设备的各种部件均保证齐备、充足供应，请供应商报价中包含所有相关辅材及设计中未考虑到的支出。若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。

- 3.供应商保证按照方案或与采购人约定工期按时完工，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，采购人有权根据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供应商索赔。

4.售后服务：供应商在接到故障通知后1小时响应，12小时到达现场维修。如12小时内因故障未处理完毕造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。

- 7.质保期限：自设备安装调试后开始使用之日起2年。在质保期内，设备零配件及维修的费用全免。保修期外维护费用以及零部件的更换将低于市场平均价格。

- ★（五）施工组织设计要求：

- 1.施工总体部署及进度计划（采用横道图或网格图）。

- 2.分区域、分时段的施工具体安排。

- 3.院感防控专项方案。

- 4.应急预案（包括停电、漏水、火灾、有限空间作业等突发情况处理）。

- 5.质量保证体系及检测计划。

- 6.与医院各部门的协调机制。

- 三、参数与配置

| - 序号 | - 项目 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 管道参数 | - 材质：无缝钢管（DN80，外径89mm，壁厚3.5mm）； - 连接方式：焊接（DN≥50）或螺纹连接（DN＜50）； - 保温：橡塑保温材料（厚度25mm，导热系数≤0.034W/m·K）； - 支架：角钢支架（L40×4），防锈漆两道+银粉漆一道； - 试验：管道安装后进行1.0MPa水压试验，保压30分钟无泄漏，系统冲洗至出水清澈。 - 施工范围：管道拆除（如需）、新管道安装、阀门（闸阀/球阀，DN80）安装、支架制作安装、保温施工、系统清洗试压。 |
| - 2 | - 风机盘管前端改造（80台）设备配置（每台前端） | - 设备配置（每台前端）： - Y型过滤器：DN20，滤网目数80目，耐压1.6MPa； - 电动两通阀：DN20，AC220V供电，开关型，与温控器联动； - 温控器：液晶显示，支持温度设定（16-30℃）、手动/自动模式切换。 - 安装要求：设备与原有风机盘管接口匹配，管道接口密封严密，线路敷设符合电气规范，调试后确保温控精度±1℃。 |
| - 3 | - 质量要求 | - 符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）及国家现行标准。 |

★四、商务及其他要求：

- 1.交货时间：自签订合同之日起30日内完成施工改造。

- 2.交货地点：采购人指定地点。

- 3.款项支付进度：合同签订后7日内，预付合同总价的20%，管道改造及设备安装完成后，支付合同总价的60%，货物验收交付安装使用并经采购人验收合格后30日内支付合同金额的20%。

注：付款前，供应商须提供支付流程所需的付款凭证资料，否则采购人有权拒绝付款。

4.履约验收：

- 4.1.经过双方检验认可后，签署验收报告，质保期期自验收合格之日起计算。

- 4.2.验收要求：若验收时发现设备性能指标或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

- 4.3.验收原则：供应商中标后在履约交货时，将按照对所有产品进行“技术参数逐条演示，逐条验收”的原则验收。如果有产品、货物有不满足采购文件要求的，采购人有权拒收将视供应商为提供虚假响应谋取中标，并有权终止合同，报财政部门依法处理。

4.4.按国家有关规定以及磋商文件的质量要求和技术指标，供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在磋商文件及响应文件中按质量要求技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

五、安全责任

供应商需单独提供承诺函：“如成交，我公司将自行负责在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全等一切安全责任。因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由我公司自行承担。如项目实施期间发生任何意外或造成人员伤亡,承诺完全由供应商负责，与采购人无关与”。（投标供应商单独提供承诺函，格式自拟）

第三章  响应文件格式

梓潼县人民医院

空调管路改造采购项目

响 应 文 件

投标供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日期：2026  年  月  日

# 目录

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、服务方案（格式自拟）

七、供应商认为应提供的其他资料（格式自拟）

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报价函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“空调管路改造采购项目”磋商文件，决定参加贵院组织的本项目磋商采购。

2.我方完全同意自行承担为磋商过程中所发生的一切费用。

项目报价为人民币        元（大写：        ）。

3.我方同意所递交的响应文件在磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

5.我方接受磋商文件中的所有条件。

磋商供应商：（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：（签字或盖章）

2026年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：	 身份证号码：                  职务：            系 	（磋商供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

磋商供应商：                （盖章）

日期：2026 年       月      日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我（法定人代表（负责人）

姓名）系（磋商供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）被授权代理人身份证号码：，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的磋商活动，代理人在磋商、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均

予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

磋商供应商：（盖章）

法定代表人（负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日

注：法定代表人（负责人）亲自参加磋商活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）施工方必须具备有效的安全生产许可证；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次磋商活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的磋商活动的行为。

四、在参加本次磋商活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

磋商供应商：（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：（签字或盖章）

2026年    月    日

六、服务方案（格式自拟）

七、供应商认为应提供的其他资料（格式自拟）

第四章  评分办法

1、资格审查：本项目供应商的资格条件在磋商时进行审查。供应商应在磋商响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件（1 份），要求提供的复印件必须加盖单位印章（鲜章），并按上述顺序装订。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或成交资格被取消。

2、成交供应商确定方法：本项目磋商方法为综合评分法。评分因素主要有：报价、技术要求、售后及其它要求等，请各供货商尽量提供详尽的证明材料。综合评分明细表如下：

| 序号 | 评分 因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 | 评分 因素 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的有效报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终报价得分=(磋商基准价／最终磋商报价)×30。（报价得分保留至小数点后两位） |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术响应 | 25分 | 所投产品技术参数及要求完全满足或优于招标文件技术要求的，得 30分满分；在投标文件中有条款负偏离的，每一项扣5 分，扣完为止。 |  | 技术 类评 分因 素 |
| 3 | 售后及服务方案 | 40 | 施工方案合理性、院感防控措施、工期安排、质量保证措施，安全保证措施，应急预案： 施工方案（优秀得10分，良好得5分，较差得3分或不得分）： 方案详细，针对医院管道特点（如空间狭窄、需避让其他管线）有专项设计。 采用先进工艺（如BIM建模进行管线综合排布、机械连接确保密封性）。 对管道支架的抗震、防腐有专门考虑。 保温施工方案能确保无冷桥、防结露。 院感防控措施（优秀得5分，良好得3分，较差得1分或不得分）： 设立“三区两通道”（污染区、潜在污染区、清洁区；医护通道、施工通道）。 提出施工区域微负压控制的具体措施和设备选型。 有详细的每日环境清洁消毒记录表模板和责任人。 应急预案具体到联系人、物资储备地点和处置流程图。 工期安排（优秀得5分，良好得3分，较差得1分或不得分）： 采用横道图或网络图，清晰展示关键路径。 明确标注“绝对静音施工时段”、“可产生轻微噪音时段”。 劳动力配置曲线合理，与进度匹配。 质量保证措施（优秀得5分，良好得3分，较差得1分或不得分）： 符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）及国家现行标准。 安全保障措施（优秀得10分，良好得5分，较差得3分或不得分）：明确施工安全风险辨识与措施与医疗运营安全保障。 应急预案（优秀得5分，良好得3分，较差得1分或不得分）：全面涵盖施工中可能面对的突发应急事件，流程清晰，资源落实到位，联动机制完整。 |  | 技术 类评 分因 素 |
| 4 | 项目管理团队 | 5分 | 组织架构完整得1分，具备机电工程专业一级注册建造师得1分，具备暖通或机电相关专业中级及以上技术职称得1分，具备有效的安全员C证得1分，电工、焊工、起重工具有特种作业人员证书得1分。 |  |  |

第五章  合同模板

合同模板自拟。